## Hoja1
Bomba (seleccionada de grundfos) | MAGNA1 40-100 F |  | MAGNA3 100-80 F (doble)
Fabricante | Daikin |  | Daikin
Modelo | EWWQ090G-SS |  | EWWH445VZ SSA1
Codigo refrigerante | 410 | R410a | 946 | R1234(ze)
Cp Fluido | 4.18 | kJ/kg·K | 4.18 | kJ/kg·K
Superheating | 5 | C | 5 | C
Subcooling | 2 | C | 2 | C
Ppoint cond | 5 | C | 5 | C
Pppoint ev | 5 | C | 5 | C
Coeficiente CC | 1 | - | 1 | -
Pot bomba evap | 900 | kJ/h | 4320 | kJ/h
Pot bomba cond | 900 | kJ/h | 4320 | kJ/h
Eficiencia motor | 0.99 | - | 0.99 | -
Temperatura de consigna (evaporador) | 7 | C | 7 | C
Temperatura entrada al evaporador | 12 | C | 12 | C
Temperatura de entrada al condensador | 30 | C | 30 | C
Salto térmico condensador | 5 | C | 5 | C
Demanda de frio | 337320 | kJ/h | 1594800 | kJ/h
Rendimiento isentropico | 0.85 | - | 0.9 | -
Potencia máxima del chiller | 337320 | kJ/h | 1594800 | kJ/h
Senyal de control | 1 | - | 1
Pagina catalogo | 360 |  | 352
Consumo electrico (catalogo) | 21.3 | kW | 82.8 | kW
Consumo electrico (sim) | 21.78 | kW | 85.3 | kW
EER (catalogo) | 4.4 |  | 5.35
EER (sim) | 4.3 |  | 5.19
Error consumo | 2.254% |  | 3.019%
Error EER | 2.273% |  | 2.991%